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本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出。
本文件由湖北省住房和城乡建设厅归口并管理。
本文件主要起草单位：湖北省建筑科技与建筑节能办公室、湖北中城科绿色建筑研究院、湖北省建设工程质量安全监督总站、武汉市节能检测中心有限公司、湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司、湖北省地质实验测试中心、湖北华祥建设工程质量检测有限公司、武汉市建筑工程质量检测中心有限公司、湖北省建筑材料节能检测中心有限公司、武汉市中心工程检测有限公司、武汉理工大设计研究院有限公司、湖北中境工程检测有限公司
本文件主要起草人：陈桂营、阮帆、孙金金、刘士清、代 丹、徐建军、胡君、黄清华、周 杰、丁云、邓鑫、陈应波、杨世涛、徐敏新、何凤、王凤予、汪 杰、刘红来、毛芊、戴安乐、彭慧、胡安、刘柯、李秀才、曹天书、李相学、胡智、易 俊、陈子威、陈瑾、李青洲、陈建珍、杨菊菊、张中卫、雷鸣、张虎、石伟、肖艳、程琬淋、田耿东、徐欣然、李祖豪、但良波、陈鸣浩、黄倞、屈成杰、胡欢、杨超、李  菲

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-87715785，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。对本文件的有关修改意见和建议请反馈至湖北中城科绿色建筑研究院，联系电话：027-85890375，邮箱：hbzck2010@163.com。















[bookmark: _Toc129698149][bookmark: _Toc129855756][bookmark: _Toc129782121][bookmark: _Toc129855982][bookmark: BookMark3]引言
为推动绿色建筑高质量发展，竣工验收阶段及运行阶段应对绿色建筑的重要性能指标进行检测验证。现行的《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中涉及的绿色建筑性能包含安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约（节地、节能、节水、节材）和环境宜居等内容，其涵盖的绿色建筑性能指标对应的现行检测标准种类多，有建工领域的，环保领域的，卫生健康领域的，检测要求存在差异性，在开展绿色建筑性能检测工作中，第三方检测机构经常碰到委托的项目绿色建筑性能检测指标不明确，抽样数量不明确，检测方法不明确等问题，导致绿色建筑性能检测增量成本高、推行阻力大，不利于绿色建筑的高质量发展。因此，亟需编制一本适用于本省的绿色建筑检测的技术规程，明确绿色建筑检测的性能指标、抽样数量和检测方法，在保持与其他建筑工程标准协调一致的前提下，保证绿色建筑性能检测工作的规范性和科学性，为第三方检测机构，政府监管部门、第三方评价机构开展绿色建筑性能检测、验收及评价等提供检测依据。
本规程的编制原则包含“一致性、可量化、可操作、经济性”，即在保持与其他建筑工程验收标准协调一致的前提下，不应对相同的性能指标进行重复性检测，检测的性能指标可用具体的数据进行量化，提供的检测方法主要采用已有的成熟检测方法，现场容易实施并且可重复性强，在优化检测指标抽样数量的基础上达到控制绿色建筑性能检测的总体增量成本的目的，实现绿色建筑性能检测工作的经济性。
本规程的检测指标内容来源于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、湖北省《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T 1319-2021、《建筑节能与可再生能源通用规范》GB 55015-2021、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021等。
本规程定位为绿色建筑现场检测技术方法标准，即将绿色建筑性能检测指标内容统一到一本标准中，为使用者提供检测方法依据，即明确抽样数量要求、检测方法要求以及如何利用已有工程验收标准的检测报告的技术要求。本标准作为绿色建筑性能检测的检测标准，不回答不同绿色星级的项目哪些指标对象需要检测，只回答进行绿色建筑性能检测中，涉及的具体的检测对象，在现场检测时该如何抽样、如何取样以及采用何种检测方法进行检测。
本规程在协调其他验收标准方面，提出了对相同的检测项目，竣工验收阶段不应对相同的性能指标进行重复性检测的要求，即可直接利用已有的检测报告结论。同时，对于不同的检测目的和现场条件，部分绿色建筑的性能检测指标的检测方法要求有所不同，要根据实际情况加以区别对待。
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绿色建筑检测技术规程
[bookmark: _Toc129698150][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc8328][bookmark: _Toc129782122][bookmark: _Toc129855757][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc129855983][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了对绿色建筑进行性能检测的基本规定、室外场地环境检测、室内环境检测、外围护结构性能检测、暖通空调系统检测、给水排水系统检测、供配电系统检测、照明系统检测、可再生能源系统检测、监测与控制系统性能检测的要求。
本文件适用于对新建、改建及扩建的绿色建筑所实施的检测。

[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc129855758][bookmark: _Toc129855984][bookmark: _Toc129698151][bookmark: _Toc129782123][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc10191]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50118 民用建筑隔声设计规范
GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准
GB 8702  电磁环境控制限值
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB 17051 二次供水设施卫生规范
GB 8978  污水综合排放标准
GB 50034 建筑照明设计标准
GB/T 18883 室内空气质量标准
GB/T 5700 照明测量方法
GB/T 5699 采光测量方法
GB/T 3096 声环境质量标准
GB/T 8978 污水综合排放标准
GB/T 50801 可再生能源建筑应用工程评价标准
GB/T 34973 LED显示屏干扰光现场测量方法
GB/T 36261建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法
GB/T 28635混凝土路面砖
GB/T 19889.4声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测
量
GB/T 19889.5声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的
现场测量
GB/T 19889.7声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量
GB/T 19889.14声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部分：特殊现场测量导则
GB/T 50355 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准
GB/T 50076 室内混响时间测量规范
GB/T 50785 民用建筑室内热湿环境评价标准
GB/T 18204.1公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素
GB/T 29044 采暖空调系统水质
GB/T 18921 城市污水再生利用 景观环境用水水质
GB/T 18920 城市污水再生利用 城市杂用水水质
GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB/T 7922 照明光源颜色的测量方法
GB/T 5702 光源显色性的评价方法
GB/T 50801 可再生能源建筑应用工程评价标准
HJ 681 交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）
HJ/T 10.3 辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准
HJ 972 移动通信基站电磁辐射环境监测方法
JGJ/T 347 建筑热环境测试方法标准
JGJ/T 331 建筑地面工程防滑技术规程
JC/T 1050 地面石材防滑性能等级划分及试验方法
JTG 3450 公路路基路面现场测试规程
JGJ/T 357 围护结构传热系数现场检测技术规程
JGJ/T 260 采暖通风与空气调节工程检测技术规程
CJ/T 521 生活热水水质标准
CJJ 140 二次供水工程技术规程
CJ/T 244 游泳池水质标准
HJ 494 水质 釆样技术指导
HJ 495 水质 采样方案设计技术规定
JGJ/T 177 公共建筑节能检测标准
JGJ/T 132 居住建筑节能检测标准








[bookmark: _Toc129782124][bookmark: _Toc129698152][bookmark: _Toc21713][bookmark: _Toc129855759][bookmark: _Toc129855985]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc80262035]绿色建筑检测 testing for green building	
为进行绿色建筑性能评价，对被检测的绿色建筑项目的特征、性能进行量测、试验等并获得相应结果的行为。
光污染 light pollution
指对人的正常生活、工作、休息带来不利影响、损害人观察物体的能力，引起人体不适和损害人体健康的各种光。
眩光 glare
[bookmark: OLE_LINK1]由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。
热岛强度 heat island intensity
典型气象条件下，被测建筑周边的平均温度与建筑所在城市郊区的平均温度差值。


[bookmark: _Toc129782125][bookmark: _Toc129855760][bookmark: _Toc129698153][bookmark: _Toc129855986]基本规定
4.1  绿色建筑的检测项目应根据项目技术体系、委托方的具体要求、检测目的、建筑类型、现场条件、检测项目的时效性等进行确定。
4.2  对绿色建筑进行验收时，应结合现行的民用建筑工程验收标准要求统筹确定检测项目，不应对相同的检测项目重复性检测。
4.3  基本级绿色建筑验收时的检测项目应符合湖北省《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T 1319的有关规定。
4.4  绿色建筑检测前应根据绿色建筑实施的技术措施编制检测方案，并应符合下列规定：
 明确检测项目；
 明确检测数量；
 明确检测方法。
4.5  绿色建筑检测项目的检测数量应符合本文件的规定。当存在下列情况时可适当调整检测
数量，并应符合下列规定：
1.  调查发现用户反映存在质量问题时，宜增加20%的检测数量；
1.  对于获得下列标识的产品或检测对象，可减少20%的检测数量，但不得少于本文件中规定的最小检测数量：
1） 获得建设主管部门及其认可的机构颁发的标识；
2） 获得建设行业产品认证标识。
4.6  当对绿色建筑按计数方法进行抽样检测时，其最小抽样检测数量除本文件另有规定外，应符合表4.1最小抽样检测数量的规定。
表4.1  最小抽样检测数量
	受检样本数量
	最小抽样检测数量
	受检样本数量
	最小抽样检测数量

	2～15
16～25
26～90
91～150
	2
3
5
8
	151～280
281～500
501～1200
1201～3200
	13
20
32
50


4.7  绿色建筑检测报告应信息完备、数据真实、结论明确、用词规范、文字简练。
4.8  绿色建筑检测报告应包括下列内容：
1.  绿色建筑的检测项目；
1.  绿色建筑各检测项目的检测数量；
1.  绿色建筑项目的检测工况；
1.  绿色建筑检测项目的检测方法； 
1.  绿色建筑现场检测的检测仪器或设备和测试位置；
1.  绿色建筑各检测项目的检测结果；
1.  对各项检测结果的判定。
4.9  绿色建筑检测结果的判定应遵守下列规定：
1.  依据绿色建筑设计文件的指标要求对检测结果进行判定；
1.  依据现行有效的标准对检测结果进行判定；
[bookmark: _Toc129698154][bookmark: _Toc129782126][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark26]   









[bookmark: _Toc129855987][bookmark: _Toc129855761]室外场地环境检测
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark29]5.1一般规定
5.1.1绿色建筑室外环境的检测项目宜包括建筑场地土壤氡浓度、电磁环境、室外照明光污染、玻璃幕墙可见光反射比，环境噪声及热岛强度等。

[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark34]5.2场地土壤氡浓度检测
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark36]5.2.1绿色建筑运行评价，满足下列情况之一时，可不进行场地土壤氡浓度现场测试。
1.  绿色建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定的结果符合现行国家标准《民用建筑
工程室内环境污染控制规范》GB50325 的要求。
1.  绿色建筑所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定结果符合现行国家标
准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 的要求。
5.2.2建筑场地土壌氡浓度现场检测应符合下列规定：
1.  新建及扩建的绿色建筑场地土壤中氡浓度在工程地质勘察范围内布点，应以间距
10m作网格，各网格点即为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个，测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围。土壤表面氡析出率在测量建筑场地按20m建筑场地网格布点，布点数不应少于16个。
1.  建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率进行测定应按现行国家标准《民用建筑工程室
内环境污染控制标准》GB 50325规定的方法进行。
5.3建筑周围电磁环境检测
5.3.1建筑周围工频电磁环境检测项目宜包括工频电场和工频磁场。
5.3.2建筑周围的工频电场、工频磁场的检测应根据建筑及周边的主要工频电磁设施的分布状况进行布点。检测点宜布置在建筑周围公众潜在受到的工频电磁曝露且没有遮挡的空旷处，并应符合下列规定：
1.  在距离建筑围墙50m范围内有11OkV及以上电压等级的变电站、高压线以及轨道交通
线路时，应在靠近变电站、高压线以及轨道交通线路最近的一侧围墙外布点检测；
1.  当建筑物的楼顶平台或阳台是开放式的，且距离变电站、高压线或轨道交通的距离不
大于50m时，应在楼顶平台或阳台上布点检测；
1.  若建筑配有配电站房或大型机房，应在建筑外公众能够到达配电站房、 建筑物供电管
线、大型机房的最近处布点检测；
1.  若建筑地面停车场配有充电桩，应至少选择1个充电桩，在公众可以到达的最近处布
点，距离不应小于0.5m,并应在正常充电工作状态下进行检测；
1.  应在建筑的围墙外四个方向各选择1个测点进行检测，检测布点距离建筑物的围墙应
大于1m且应小于10m；
1.  若在建筑围墙内有公众可以到达的非封闭式的场所，应至少选择1个点进行检测。建
筑物围墙内，每1600m2面积应至少布置1个检测点。

5.3.3建筑周围工频电场、工频磁场的检测应符合下列规定：
1.  工频电场和磁场检测仪器的探头应为三维探头，可同时测出空间中某一点3个互相垂
直方向（X、Y、Z）的电场、磁场强度分量，得到空间总的工频电 场强度和工频磁场强度；
1.  工频电场和磁场检测仪器的频率范围应覆盖1Hz〜300GHz；
1.  工频电场和磁场检测仪器的探头以及电连接部分的最大边长尺寸不应超过0.2m；
1.  检测的环境条件应符合仪器的使用要求，检测工作应在无雨、无雾、无雪、环境湿度
小于80%的天气进行，在环境湿度大于60%时，测量工频电场应使用可将探头水平支撑的支架；
1.  应识别建筑及周围主要的工频电磁设施，并应在主要工频电磁设施正常工作时段进行
检测；
1.  工频电场、工频磁场检测还应符合现行行业标准《交流输变电工程电磁环境监测方法
（试行）》HJ 681的有关规定。
5.3.4建筑周围射频电磁环境检测项目宜包括射频电场和射频磁场。
5.3.5建筑周围射频电磁场的检测应符合下列规定：
1.  检测仪器工作性能应满足待测电磁场的要求，能够覆盖所检测的电磁福射源的发射频
率，量程、分辨率等应能满足检测要求。检测频率上限应达到6GHz, 频率下限应达到100kHz；
1.  宜使用非选频式宽带电磁辐射检测仪检测，若检测结果超出现行行业标准《辐射环境
保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》HJ/T 10.3规定的单个项目的评价标准时，
应使用选频式电磁辐射监测仪对检测结果超标点位进行选频检测，区分各个电磁辐射源的检
测值；
1.  进行射频电场检测前应使用射频电磁校准器对射频电场探头进行校准，偏差应小于
3dB,校准时，环境场强值不应大于1V/m；
1.  应在建筑及周围的主要射频电磁设施正常工作时段进行检测；
1.  建筑周围射频电磁场的检测还应符合现行行业标准《移动通信基站电磁辐射环境监测
方法》HJ 972的有关规定。
5.3.6建筑周围射频电磁场的检测应根据建筑及周边的主要射频电磁设施的分布状况进行布点。检测点宜布置在建筑周围公众潜在受到的射频电磁曝露且没有遮挡的空旷处，并应符合下列规定：
1.  当在距离建筑围墙50m范围内有2G、3G或4G基站，或在150m范围内有5G基站，或
在1km范围内有雷达站、导航台、卫星地球站，或在2km范围内有短波台、FM广播及电视发
射塔时，应在靠近电磁设施最近的一侧围墙外布点监测，对于移动通信基站应将监测点布设在
天线的主射方向上；
1.  当建筑物的楼顶平台或阳台是开放式的，且靠近雷达站、导航台、卫星地球站时，应
在楼顶平台或阳台上布点检测；
1.  当建筑围墙内建设有移动通信基站时，应在建筑室外，包括开放式楼顶平台及阳台，
公众能够到达的地方，在基站天线主射方向上布点检测，并可多处布点；
1.  应在建筑的围墙外四个方向各选择1个点进行监测。监测布点距离建筑物的围墙应大
于1m,且小于10m；
1.  在建筑围墙内，如果有公众可以到达的非封闭式的场所，应至少选择1个点进行布点
监测。建筑物围墙内，每1600m2而积应至少布置1个监测点。
5.3.7 公众电场、磁场暴露控制限值应符合《电磁环境控制限值》GB 8702标准要求。
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark39]5.4 室外夜景照明光污染检测
5.4.1室外夜景照明光污染检测项目宜包括：住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度、广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒体墙表面的平均亮度。
5.4.2 室外夜景照明光污染的检测数量应符合下列规定：
1.  住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度测量，应根据建筑室外照明灯具实际布置情况，
选取至少2个光污染最不利建筑外立面，每个外立面至少选取高、低楼层各1个居室外窗洞
面；每个居室外窗洞面上均匀选择6~9个测点，取其平均值作为该窗测量结果；
1.  广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒
体墙表面的平均亮度，应选择代表建筑特征的表面，同一代表面上的测点不得少于3点。
5.4.3 室外夜景照明光污染的检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700与《LED显示屏干扰光现场测量方法》GB/T 34973的规定。
5.4.4根据城市区位的功能性质，按其环境亮度进行划分如下表所示。
表5.4.4.1  根据环境亮度的城市区位的功能性质分区表
	环境亮度类型
	天然暗环境区域
	低亮度区域
	中等亮度区域
	高亮度区域

	区域代号
	E1
	E2
	E3
	E4

	对应的区域
	自然保护区、森林、天文台周边
	乡村居住区、乡村工业区等
	一般公共区、城郊居住区、城郊工业区等
	城市中心区、商业区、景观亮化区


5.4.5 室外夜景照明光污染各推荐限度见下列表格。
表5.4.5.1  住宅建筑居室窗户外表面的垂直照度限度
	技术参数
	时段
	环境区域

	
	
	E1
	E2
	E3
	E4

	垂直照度
Ev(lx)
	熄灯时段前
	≤2
	≤5
	≤10
	≤25

	
	熄灯时段
	≤0
	≤1
	≤2
	≤5


表5.4.5.2  建筑立面、广告标识面的平均亮度限度
	技术参数
	环境区域

	
	E1
	E2
	E3
	E4

	建筑立面亮度（cd/㎡）
	≤0
	≤5
	≤10
	≤25

	广告标识面亮度（cd/㎡）
	≤50
	≤400
	≤800
	≤1000



[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark41]5.5 建筑外立面玻璃幕墙的可见光反射比检测
5.5.1 玻璃幕墙的每种玻璃现场应选取一组进行可见光反射比检测。
5.5.2玻璃幕墙可见光反射比检测应按现行国家标准《建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法》GB/T 36261的有关规定执行。
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark45]5.6 环境噪声检测
5.6.1建筑周围环境噪声现场检测应按现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定执行。
5.6.2建筑周围环境噪声现场检测数量应根据建筑周边噪声源的特点进行确定， 其中单栋建筑不应少于4个测点，建筑群不应少于8个测点。当建筑物对噪声敏感时，应在离建筑物最近的方位增加不少于2个噪声检测点。
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark51]5.7 建筑周围热岛强度检测
5.7.1绿色建筑检测过程中，宜对建筑周围热岛强度进行现场检测。
5.7.2建筑周围热岛强度现场检测可釆用温度测量方法或热成像测量方法进行。 
5.7.3建筑周围热岛强度温度测量方法应符合下列规定：
1.  在建筑周围宜根据下垫面类型、面积，有代表性、均匀地设置测点，超过10层的建筑
宜在屋顶加设1个或2个测点；
1.  室外空气温度测量应按现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132 的有关规
定执行；
1.  建筑周边温度可取夏季典型晴朗天气条件下连续3d的8:00~18:00之间的气温平均值；
1.  郊区气象测点温度可从气象观测部门获取。
5.7.4建筑周围热岛强度热成像测量方法应符合下列规定：
1.  核查热岛模拟分析报告，应根据热岛分析报告确定热岛强度测试范围；
1.  可利用无人机搭载的热成像仪对建筑物或小区进行航拍，同时应在地面设置用于测量
地表温度、空气温度、湿度、风速等的靶标传感器，地面靶标温度的检测应按现行行业标准《建筑热环境测试方法标准》JGJ/T 347的有关规定进行；
1.  测试应选取当地夏季典型晴朗天气，在12:00~14:00时段内进行，无人机搭载的热成
像仪航拍和地面靶标检测应同时进行；
1.  利用无人机获得航拍影像应采用专业图像处理系统进行处理，正投影影像失真率应低
于5%；
1.  应利用地面靶标温度对影像进行校正，并计算热岛强度。

5.8 人行及非机动车道路照明检测
5.8.1 人行及非机动车道路照明检测项目应包括：路面平均照度、路面最小照度、最小垂直照度。
5.8.2 人行及非机动车道路照明检测的检测数量与检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。
5.9 地面防滑性能检测
5.9.1 地面防滑性能的抽样数量应符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定：
5.9.2 地面防滑性能的检测方法应符合下列规定：
1.  潮湿地面的防滑性能以防滑值表示，应采用摆式防滑性能检测方法，且应符合现行国
家标准《混凝土路面砖》GB/T 28635的规定，检测时，地面不应太潮湿，不得有明水；
1.  干态防滑地面的防滑性能以静摩擦系数表示，应采用卧式拉力计防滑性能检测方法，
且应符合现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050的规定；
1.  地面防滑性能的防滑值，以及地面防滑性能的静摩擦系数，应按照现行行业标准《建
筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定，换算为对应的防滑等级。
5.10  透水铺装渗透系数检测
5.10.1 同一类型的透水铺装设施抽检不应少于2处。
5.10.2 透水铺装设施中的透水沥青路面的渗透系数应按现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450的相关规定进行现场测试。
5.10.3透水铺装设施中的透水混凝土的渗透系数检测方法应符合本文件附录A的规定。
5.10.4 透水铺装设施中的透水砖、植草砖、鹅卵石和碎石等铺装设施的渗透性能检测分两种情况：若铺装设施的面层和找平层或砂垫层一下的结构层为混凝土等坚固基层，则采用本标规程附录A的方法检测其渗透系数，并用该渗透系数表征透水铺装设施的渗透性能；若铺装设施的面层和找平层或砂垫层一下的结构层为松散的碎石、砂砾等基层，则采用本文件附录B的方法检测其渗透系数，并用该渗透系数表征透水铺装设施的渗透性能。
5.11 土壤渗透系数检测
5.11.1 土壤渗透系数的检测对象应包括下凹绿地和生物滞留设施等。
5.11.2 同一类型的设施抽检不应少于2处。
5.11.3 土壤渗透系数的检测方法应符合本文件附录B的规定。

5.12 路面/屋面太阳辐射反射系数检测
5.12.1 处于建筑阴影区域外的机动车道，应全数进行路面太阳辐射反射系数检测。
5.12.2 路面/屋面太阳辐射反射系数的检测方法应符合本文件附录C的规定。



[bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc129855762][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc129698155][bookmark: _Toc129782127][bookmark: _Toc129855988]室内环境检测
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]6.1 一般规定
6.1.1 绿色建筑室内环境检测项目宜包括声环境、光环境、热湿环境、室内空气质量等。
6.1.2对建筑群体进行绿色建筑室内环境检测时，应抽取每个建筑单体有代表性的房间进行检测。
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]6.2声环境检测
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark63]6.2.1声环境检测项目宜包括主要功能房间的室内噪声级、隔声性能、Z振级及混响时间。
6.2.2室内噪声级检测应符合下列规定：
1.  抽样数量：应涵盖按每栋建筑的各类主要功能房间，抽样的房间数量不少于房间总数的
2%，且每个单体建筑中同一功能房间抽样数量不应少于3间;若该类房间总数少于3间时，应全
数检测。
1.  检测方法：应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的有关规定。
6.2.3隔声性能检测应包括：构件及相邻房间之间的空气声隔声性能、楼板的撞击声隔声性能，并应符合下列规定：
1.  抽样数量：室外与房间之间的空气声隔声性能、相邻房间之间的空气声隔声性能和楼板
的撞击声隔声性能现场检测应涵盖每栋建筑的各类主要功能房间，抽样的房间数量不少于房间总数的2%，且每个单体建筑中同一功能房间抽样数量不应少于3间；若该类房间总数少于3间时，应全数检测。
1.  检测方法：现场隔声性能检测应依据现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第
4部分：房间之间空气声 隔声的现场测量》GB/T 19889.4、《声学建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5、《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7、《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部分：特殊现场测量导则》GB/T 19889.14等。
6.2.4 Z振级检测应符合下列规定：
1.  抽样数量：抽取受建筑内部设备振动影响的最不利卧室、起居室房间，每个单体建筑中
受影响的房间检测数量不应少于3间。
1.  检测方法：应按照《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T 50355的规定进
行。
6.2.5有声学设计要求的功能房间宜进行混响时间检测，并符合下列规定：
1.  抽样数量：有声学设计要求的房间全数检测。
1.  检测方法：按现行国家标准《室内混响时间测量规范》GB/T 50076的规定进行。
6.3光环境检测
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark68]6.3.1绿色建筑室内自然采光检测应包括室内采光系数、采光均匀度、反射比和颜色透射指数等指标，并应符合下列规定：
1.  抽样数量：每个单体建筑中同一功能房间抽样数量不应少于房间总数的5%,且不少于2
间进行检测。
1.  检测方法：应符合现行国家标准《采光测量方法》GB/T 5699的有关规定。
6.4热湿环境检测
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]6.4.1室内热湿环境检测宜包括室内空气温度、空气流速、相对湿度及平均辐射温度，并应符合下列规定：
1.  抽样数量：对于公共建筑，要求以标准层为基础，标准层各类房间抽样数量不少于该类
功能房间总数的2%，且每类房间抽样数量不少于3间，前厅、接待台类功能间可不少于1间。对于住宅建筑和宿舍建筑，要求抽样户数不少于总户数的2%，覆盖典型户型，且每个单体建筑不少于3户；同户型住宅，可抽检1户。
1.  检测方法：建筑室内空气温度、相对湿度和平均辐射温度的检测，应符合现行国家标准
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785的有关规定。建筑室内空气流速的检测应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1的有关规定。
6.4.2 对于集中供暖空调系统的室内热湿环境检测，还宜包括新风量和二氧化碳浓度等指标，并应符合下列规定：
1.  抽样数量：室内新风量检测抽检比例不应少于新风系统数量的20%，不同风量的新风系
统不应少于1个。室内二氧化碳浓度检测应包含主要功能房间，应选取具有代表性的房间进行检测，对于公共建筑抽样房间数量不少于主要功能房间总数的2%，且每类房间抽样数量不少于3间。对于住宅建筑和宿舍建筑，抽样户数不少于总户数的2%，覆盖典型户型，且每个单体建筑不少于3户。
1.  检测方法：室内新风量检测应符合《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。室内
二氧化碳浓度检测应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。
6.5室内空气质量检测
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark74]6.5.1室内空气质量检测项目应包括氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物等。
6.5.2室内空气质量检测应符合下列规定：
1.  抽样数量：幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，
抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间，当房间总数不大于20间时，应全数检测。其余类型建筑，每栋单体建筑的典型房间抽样数量不少于房间总数的5%，且不少于3间，当总数少于3间时，应全数检测。
1.  检测方法：对于进行绿色建筑竣工验收的项目，检测方法应符合《民用建筑工程室内环
境污染控制标准》GB 50325的规定；对于进行绿色建筑评价的项目，检测方法应符合《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。


[bookmark: _Toc129855989][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark80][bookmark: _Toc129698156][bookmark: _Toc129782128][bookmark: _Toc129855763]外围护结构性能检测
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark82]7.1 一般规定
7.1.1外围护结构性能检测项目包括非透光围护结构热工性能，透光围护结构性能以及建筑整体气密性能。
7.1.2外围护结构性能检测应抽取有代表性的单体建筑进行，抽测数量不应少于建筑总数的10%,且不应少于2栋；当建筑总数少于2栋时，应全数检测。
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark85]7.2非透光围护结构热工性能检测
7.2.1  非透光围护结构热工性能检测项目包括传热系数、热桥部位内表面温度、 热工缺陷和隔
热性能。
7.2.2  非透光围护结构热工性能检测抽样数量应符合下列规定：
1.  对单体建筑每一种保温构造做法抽取1处进行传热系数检测；
1.  对单体建筑每一种热桥部位不少于1处进行热桥内表面温度检测；
1.  对单体建筑其外围护结构的每个立面均应进行热工缺陷的检测；
1.  对单体建筑每一种构造做法抽取1处进行隔热性能检测；
7.2.3  非透光围护结构传热系数检测方法应符合《围护结构传热系数现场检测技术规程》JGJ/T 357的规定
7.2.4  非透光围护结构热桥部位内表面温度检测方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的规定。
7.2.5  非透光围护结构热工缺陷检测方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的规定。
7.2.6  非透光围护结构隔热性能检测方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的规定。
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark88]7.3透光围护结构性能检测
7.3.1  透光围护结构性能检测项目包含中空玻璃厚度及Low-e膜层位置、外门窗气密性。
7.3.2  透光围护结构性能检测抽样数量应符合下列规定：
1.  外窗中空玻璃膜层位置及厚度检测应按照同一厂家、同一品种、同一类型中空玻璃选取
一组（每组不少于3块）进行检测；
1.  外门窗气密性检测应按照同一厂家、同一材质、同一开启方式、同型材系列的外门窗
应选取一组（每组不得少于3樘）进行检测；   
7.3.3  中空玻璃膜层位置、中空玻璃厚度检测方法应符合本文件附录D；
7.3.4  外门窗气密性检测方法应符合《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 
211的规定。
   


[bookmark: _Toc129855990][bookmark: bookmark102][bookmark: _Toc129782129][bookmark: _Toc129855764][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: _Toc129698157]暖通空调系统检测
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]8.1 一般规定
8.1.1  暖通空调系统检测项目包括空调系统冷源性能，空调系统循环水流量，空调机组水流
量，耗电输冷(热)比，风道系统单位风量耗功率，定风量系统平衡度以及热回收新风机
组交换效率。
8.1.2  暖通空调系统检测应在规定的工况或条件下进行。
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]8.2 空调系统冷源性能检测
8.2.1  空调系统冷源性能检测项目包括冷水机组能效比、冷源系统能效比。
8.2.2  空调系统冷源性能检测抽样数量应符合下列规定：
1.  对于冷水机组能效比检测，不同类型的冷水机组应至少抽取1台；
1.  对于冷源系统能效比检测，应至少抽取1个系统。
8.2.3  冷水机组能效比和冷源系统能效比检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能
检测标准》 JGJ/T 177的规定。
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark113]8.3 空调系统循环水流量检测
8.3.1  空调系统循环水流量包括冷冻水流量、热水流量以及冷却水流量；
8.3.2  空调系统循环水流量应全数检测；
8.3.3  空调系统循环水流量检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测
技术规程》JGJ/T 260 的规定。

8.4 空调机组水流量检测
8.4.1  以空调机组数量为受检样本基数，抽样数量应符合本文件4.6的规定；
8.4.2  空调机组水流量检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规
程》JGJ/T 260 的规定。

[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark118]8.5 耗电输冷（热）比检测
8.5.1  应至少抽取1个系统进行耗电输冷（热）比检测。
8.5.2  耗电输冷（热）比检测参数应包括系统实际供热（冷）量、循环水泵耗电量。
8.5.3  耗电输冷（热）比的检测条件应满足下列规定：
1.  空调冷（热）源和循环水泵的铭牌参数应符合设计要求；
1.  空调冷（热）水系统运行正常，系统负荷不宜小于实际运行最大负荷的60%，且运行
机组负荷不宜小于其额定负荷的80%，并处于稳定状态；
1.  冷水出水温度应为6℃~9℃；
1.  水冷冷水（热泵）机组冷却水进水温度应为29℃~32℃，风冷冷水（热泵）机组要求
室外干球温度为32℃~35℃；
1.  水泵应在设计工况下运行；对于变频泵系统，应在工频运行工况检测。
8.5.4  检测工况下，应每隔5min~10min读数1次，连续测量60min，取每次读数的平均值
作为检测值。
8.5.5  供冷（热）量检测应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规
定；
8.5.6  循环水泵输入功率检测应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的
规定，并应与供冷（热）量的测量时间一致。
8.5.7  耗电输冷（热）比应按下式计算：
		          ()
式中：——空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比；
         ——空调冷（热）水系统的供冷（热）量,kW;
         ——所有运行水泵在检测工况下的输入功率之和，kW；
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark115]8.6 风道系统单位风量耗功率检测
8.6.1  风道系统单位风量耗功率检测数量应符合下列规定：
1.  不同功能系统各抽取10%且不应少于1个；
1.  最小抽样数量应符合本文件第4.6条的规定。
8.6.2  风道系统单位风量耗功率检测应在系统实际运行状态下进行，检测参数应包括风道风
量、风机实际输入功率。
8.6.3  风道的实际风量和风机的输入功率检测应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》
JGJ/T 177的规定。
8.6.4  风道系统单位风量耗功率应按下式计算：
		              ()
式中：——风道系统单位风量耗功率，W/（m3/h）；
      N——风机的输入功率，kW;
      L——风机的风量，m3/h；
  P0、P1——空调机组的额定全压和额定余压，Pa。
8.7定风量系统平衡度检测
8.7.1  以系统数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量应符合本规程4.6条的规定，且
不同功能的系统不应少于1个。
8.7.2  定风量系统平衡度的检测方法应符合现行标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177
的规定。
8.8 热回收新风机组交换效率检测
8.8.1  热回收新风机组的检测数量应符合下列规定：
1.  抽检比例不应少于热回收新风机组总数量的5%；
1.  不同型号的热回收新风机组检测数量不少于1台。
8.8.2  热回收新风机组的额定新风量应大于3000m3/h。
8.8.3  热回收新风机组的现场检测应在机组热回收运行状态下进行，且应符合下列规定:
1.  对于带旁通功能的机组，应关闭旁通功能；
1.  对于带风量调节功能的机组，应使机组运行于最大风量；
1.  对于新风热回收功能和空调功能集成于一体的机组，应关闭室内循环风路，使机组运
行于新风——排风热回收模式。
8.8.4  热回收新风机组交换效率现场检测应符合下列规定：
1.  新风量、排风量的检测应采用风管风量检测法并应符合现行行业标准《公共建筑节能
检测标准》JGJ/T 177的有关规定，输入功率检测应在机组进线端同时测量并应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的有关规定。
1.  应在热回收新风机组的新风进口、送风出口、回风进口布置温度、相对湿度测点，温
度、相对湿度测试应采用具有自动记录功能的温度、相对湿度测试仪表；
1.  应在热回收新风机组稳定运行30min后开始交换效率的测试，各个位置处的温度、相
对湿度测试时间间隔宜为1min，测试时间不应少于30min。
1.  测试时新风进口、回风进口的空气温差不小于8℃。
8.8.5  热回收新风机组的交换效率应按下列公式计算：
		()
		()
式中：、——分别为机组的显热、全热交换效率（%）；
      、、——分别为新风进口、送风出口、回风进口的干球温度（℃）；
     、、——分别为新风进口、送风出口、回风进口的焓值（kJ/kg）。



[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark120][bookmark: _Toc129855991][bookmark: _Toc129698158][bookmark: _Toc129855765][bookmark: _Toc129782130]给水排水系统检测
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]9.1 一般规定
9.1.1绿色建筑给水排水系统的检测项目宜包括直饮水水质、生活热水水质、生活饮用水水质、游泳池水质、采暖空调循环水水质、景观水水质、非传统水源水质、污废水水质。
9.1.2 给水排水系统检测均应在系统、管道正常使用状态进行。
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark132]9.2 直饮水水质检测
9.2.1直饮水水质检测数量应符合下列规定：
1.  集中供水系统的管道直饮水系统应在直饮水供水系统循环最不利用水点处取1组水
样进行检测；
1.  对于分散供水，应在用水人数最多的终端直饮水处理设备用水点取1组水样进行检
测。
9.2.2直饮水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定，水质的检测方法应执行国家对生活饮用水检验的有关规定。集中供水的管道直饮水系统，水质取样点应设在直饮水供水系统循环最不利用水点处：分散供水的终端直饮水，水质取样点应设在用水人数最多的用水点处。
9.3 生活热水水质检测
9.3.1集中生活热水的水质检测时，应在集中生活热水供水系统循环最不利用水点处取1组水样。
9.3.2集中生活热水的水质检测应符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521的有关规定。
[bookmark: _Hlk129788293]9.4 生活饮用水水质检测
9.4.1生活饮用水的水质检测时，应在每个生活饮用水水池、水箱等储水设施各取1组水样。
9.4.2生活饮用水的水质检测应符合国家现行标准《二次供水设施卫生规范》 GB 17051和《二次供水工程技术规程》CJJ 140有关规定。
9.5 游泳池水质检测
9.5.1游泳池水质检测时，应在游泳池内水循环较不利的区域取1组水样。
9.5.2游泳池水质检测应符合现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T244有关规定。
9.6 采暖空调循环水水质检测
9.6.1采暖空调循环水系统水质检测时，应在空调循环水系统循环最不利的末端处取1组水样。
9.6.2采暖空调循环水系统水质检测应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》 GB/T 29044有关规定。
9.7 景观水水质检测
9.7.1景观水体水质检测时，应选择在景观水体易受污染且水质较差的区域取1组水样。
9.7.2景观水体水质检测应符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921有关规定。

9.8 非传统水源水质检测
9.8.1景观用非传统水源水质检测时，应在每个自建中（雨）水站总出水口处 取1组水样。
9.8.2当采用非传统水源作为景观环境用水时，非传统水源供水水质检测应符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921有关规定。
9.8.3城市杂用非传统水源水质检测时，应在每个自建中（雨）水站总出水口处取1组水样。
9.8.4当采用非传统水源进行冲厕、道路淸扫及消防、城市绿化、车辆淸洗、非传统水源供水水质检测应符合现行国家标准《城市污水 再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920有关规定。
9.8.5冷却塔补水用非传统水源水质检测时，应在每个采用非传统水源补水的冷却补水总出水口处取1组水样。
9.8.6当采用非传统水源进行冷却塔补水时，非传统水源供水水质及检测应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044有关规定。
9.9 生活污水废水水质检测
9.9.1生活污水排放水质检测时，应在每个排入市政管道前最近的污水检查井，或受纳水体前的污水排放口处取1组水样。
9.9.2生活污水排放水质检测应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978有关规定。工业废水、医疗废水排放水质检测应按所属行业标准的要求进行。含有放射性物质的水质检测，还应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871的有关规定。
9.9.3水质检测采样工作应符合现行行业标准《水质 釆样技术指导》HJ 494 和《水质 采样方案设计技术规定》HJ 495的有关规定。


[bookmark: _Toc129698159][bookmark: _Toc129855992][bookmark: _Toc129855766][bookmark: _Toc129782131][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark194]供配电系统检测
10.1 一 般 规 定 
10.1.1 供配电系统电能质量检测项目宜包括三相电压不平衡、谐波电压及谐波电流、功率因
数、电压偏差。
10.1.2 电能质量检测应在负荷率大于20%的配电回路，且应在负载正常使用的时间内进行。
10.2 三相电压不平衡检测
10.2.1 每种用途的电气线路应至少抽取1个回路进行三相电压不平衡检测。
10.2.2 三相电压不平衡检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177
的规定。
10.3 谐波电压及谐波电流检测
10.3.1 谐波电压及谐波电流的检测数量应符合下列规定：
1.  变压器出线回路应全部检测；
1.  照明回路应抽测5%，且不得少于2个回路；
1.  配置变频设备的动力回路应抽测2%，且不得少于1个回路；
1.  配置大型UPS的回路应抽测2%，且不得少于1个回路。
10.3.2 谐波电压及谐波电流检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 
177的规定。
10.4 功率因数检测
10.4.1 应对有补偿要求的电气回路抽取1个进行功率因数检测。
10.4.2 功率因数检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

10.5 电压偏差检测
10.5.1 电压偏差检测抽样数量应符合下列规定：
1.  电压（380V）时，变压器出线回路应全部测量；
1.  电压（220V）时，照明出线回路应抽测5%，且不应少于2个回路。
10.5.2 电压偏差检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。


[bookmark: _Toc129698160][bookmark: _Toc129782132][bookmark: _Toc129855767][bookmark: _Toc129855993]照明系统检测
11.1 一般规定
11.1.1 照明系统检测内容宜包括照度、照度均匀度、照明功率密度、色温、一般显色指数和统一眩光值。
11.1.2 照明系统典型功能的房间或场所的选取与划分原则应符合现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中的规定。 
11.1.3 一般显色指数、照明功率密度、照度均匀度的测试空间，宜与照度测试的空间一致。 
11.1.4 照明系统现场检测仪器的技术要求应符合《照明测量方法》 GB/T 5700的规定。
11.2 照度检测
11.2.1 照度检测数量应符合：每种典型功能的房间或场所不应少于 2 个，并具有代表性。
11.2.2 照度检测应采用《照明测量方法》 GB/T 5700中规定的方法进行。
11.3 照度均匀度检测
11.3.1 照度均匀度检测数量应符合：每种典型功能的房间或场所不应少于 2 个，并具有代表性。
11.3.2 照度均匀度检测应采用《照明测量方法》 GB/T 5700中规定的方法进行。
11.4 照明功率密度检测
11.4.1照明功率密度检测数量应符合每种典型功能的房间或场所不应少于 2个， 并具有代表性。 
11.4.2 照明功率密度检测和计算方法应按照现行标准《照明检测方法》GB/T 5700 中的规定方法进行； 
11.5 色温和一般显色指数检测
11.5.1 色温和一般显色指数检测数量应符合下列规定：
1.  对于有色温和显色指数要求的功能区域，至少抽取2处进行检测，并具有代表性。
1.  每个被抽检的区域场地测量点数不少于9个，住宅单个房间可不少于3个。
11.5.2 色温和一般显色指数的检测应符合《照明光源颜色的测量方法》GB/T 7922的规定，计算应符合《光源显色性的评价方法》GB/T 5702的规定。
11.6 统一眩光值检测
11.6.1 对于统一眩光值有严格要求的体育场馆建筑，应进行统一眩光值检测。
11.6.2 统一眩光值检测数量应符合每种典型功能的房间或场所不应少于 1个，且具有代表性。
11.6.3  统一眩光值的计算应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；计算中涉及的背景亮度、灯具在观察者眼睛方向的亮度、观察者眼睛方向的间接照度等照明参数，其检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。 



[bookmark: _Toc129698161][bookmark: _Toc129782133][bookmark: _Toc129855768][bookmark: bookmark150][bookmark: _Toc129855994][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]可再生能源系统检测
[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]12.1 一般规定
12.1.1绿色建筑可再生能源系统包括太阳能热利用系统、太阳能光伏发电系统、地源热泵系统及空气源热泵热水系统。
12.1.2可再生能源系统检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。

[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark156]12.2 太阳能热利用系统检测
12.2.1 太阳能热利用系统检测应包括集热系统效率、系统总能耗、集热系统得热量、制冷机组制冷量、制冷机组耗热量、贮热水箱热损因数、供热水温度、室内温度等指标，其中制冷机组制冷量、制冷机组耗热量仅适用于太阳能空调系统，供热水温度仅适用于太阳能供热水系统，室内温度仅适用于太阳能采暖或太阳能空调系统。
12.2.2太阳能热利用系统检测应符合下列规定：
1.  抽样数量：同类型太阳能供热水系统应抽取该类型系统总数量的2%, 且不得少于1
套。同类型太阳能采暖空调系统应抽测该类型系统总数量的5%, 且不得少于1套。
1.  检测方法：应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的
有关规定。

[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]12.3 太阳能光伏系统检测
12.3.1 太阳能光伏系统检测指标为光电转换效率。
12.3.2 太阳能光伏系统检测应符合下列规定：
1.  抽样数量：同类型太阳能光伏系统应抽取该类型总数量的5%, 且不得少于1套。
1.  检测方法：应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的
有关规定。

[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark163]12.4 地源热泵系统检测
12.4.1 地源热泵系统检测指标包括热泵机组制热性能系数、热泵机组制冷能效比、热泵系统制热性能系数、热泵系统制冷能效比。
12.4.2 地源热泵系统检测应符合下列规定：
1.  抽样数量：同类型地源热泵系统应选取该类型总数量的5%, 且不得少于1套。
1.  检测方法：应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的
有关规定。

12.5 空气源热泵热水系统检测
12.5.1 空气源热泵系统检测指标为空气源热泵机组性能系数、贮热水箱保温性能。
12.5.2 空气源热泵系统检测并应符合下列规定：
1.  抽样数量：同类型空气源热泵热水系统应选取该类型总数量的5%,且不得少于1套。
1.  检测方法：应符合本文件附录E的规定。

[bookmark: _Toc129855995][bookmark: _Toc129782134][bookmark: _Toc129855769][bookmark: _Toc129698162]监测与控制系统性能检测
13.1 一般规定
13.1.1绿色建筑的监测与控制系统性能检测宜包括室内空气质量监控系统、水质在线监测系统、照明控制系统的检测。
13.1.2绿色建筑的监控系统宜采取现场检测方式进行。
13.1.3绿色建筑的监控系统现场检测应在监控系统调试完成后进行。
13.2 室内空气质量监控系统
13.2.1室内空气质量监控系统检测，应符合下列规定：
1.  抽样数量：应为监测回路的20%抽测，且不应小于2个回路。
1.  检测方法：采用测量仪表对所抽取系统上显示的监测参数进行比对；对比时间不应
少于10min。
13.3 水质在线监测系统
13.3.1水质在线监测系统检测，应符合下列规定：
1.  抽样数量：应为监测回路的20%抽测，且不应小于2个回路。
1.  检测方法：应采用现场采样结合实验室分析或者直接测量仪表现场测试的方法对所
抽取系统上显示的监测参数进行比对；对比时间不应少于10min。
13.4 照明控制系统
13.4.1照明控制系统检测针对人工照明随天然光照度变化自动调节的智能照明系统，检测指标宜为室内照度，应符合下列规定：
1.  抽样数量：每类照度自动调节的功能房间应至少抽取1间进行检测。
1. [bookmark: BookMark5] 检测方法：应符合现行国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700中的有关规定。
DB42/T XXXX—XXXX
DB42/T XXXX—XXXX





[bookmark: _Toc129855770][bookmark: _Toc129855996][bookmark: _Toc129698163][bookmark: _Toc129782135]
（规范性）
透水混凝土渗透系数检测方法
A.0.1. 仪具与材料技术要求
1.  路面渗水仪：形状及尺寸如图A.0.1所示。上部盛水量筒由透明有机玻璃制成，容
积600ml，上有刻度，在100ml及500ml处有粗标线，下方通过φ10mm的细管与底座相接，中间有一开关。量筒通过支架连接，底座下方开口内径为150mm，外径220mm，仪器附不锈钢圈压重两个，每个质量约5kg，内径为160mm。
[image: ]
1-盛水量筒；2-螺纹连接；3-顶板；4-阀；5-立柱支架；6-压重钢圈；
7-底座；8-密封材料；9-排气孔；10-套环
图C.0.1 渗水仪结构图
1.  套环：金属圆环，宽度5mm，内径145mm，主要防止密封材料被挤压进入测试面而导
致渗水面积不一致。
1.  水筒及大漏斗。
1.  秒表。
1.  密封材料：防水腻子、油灰或者橡皮泥。
1.  其他：水、粉笔、塑料圈、刮刀、扫帚等。
A.0.2. 方法和步骤
1.  每个测试位置，按照现行行业标准《公路路基面现场测试规程》JTG 3450附录A规
定的方法，随机选择3个测试点，并用粉笔画上测试标记。
1.  试验前，首先用扫帚清扫表面，并用刷子将路面表面的杂物刷去。
1.  将塑料圈置于路面表面的测点上，用粉笔分别沿塑料圈的内侧和外侧画上圈，在外
环和内环之间的部分就是需要用密封材料进行密封的区域。
1.  用密封材料对环状密封区域进行密封处理，注意不要使密封材料进入内圈，如果密
封材料不小心进入内圈，必须用刮刀将其刮走。然后再讲搓成拇指粗细的条状密封材料在环状密封区域的中央，并且堆成一圈。
1.  将套环放在路面表面的测点上，注意使套环中心尽量与圆环中心重合，然后略微使
劲将套环压在条状密封材料表面；采用同样的方法将渗水仪放在套环上，对中，施加压力将渗水仪压在套环上，再将配重加上，以防压力水从底座与路面间流出。
1.  将开关及排气孔关闭，向量筒中注水超过100ml刻度，然后打开开关和排气孔，使
量筒中的水流排出渗水仪底部内的空气，当量筒中的水面下降速度变慢时，用双手轻压渗水仪使渗水仪底部的气泡全部排出，当水自排气孔顺畅排出时，关闭开关和排气孔，并再次向量筒中注水至100ml刻度。
1.  将开关打开，待水面下降100ml刻度时，立即开动秒表开始计时，计时3min后立即
记录水量，结束试验；当计时不到3min水面已下降至500ml时，立即记录水面下降至500ml时的时间，结束试验。当开关打开后3min内水面无法下降至500ml刻度时，则开动秒表计时测试3min内渗水量即可结束试验。
1.  测试过程中，如水从底座与密封材料间渗出，则底座与路面间密封不好，此试验结
果为无效。需关闭开关，采用密封材料补充密封，重新安装步骤6、7测试。如果仍然有水渗出，应在同一纵向位置沿宽度方向就近选择位置，重新按照步骤3~7测试。
1.  测试过程中，如水从外环圈以外路面中渗出，可以人工将密封材料在外环圈之外5cm
宽度范围内再次进行密封处理，重新按照步骤4、5测试，只要密封范围内无水渗出，则认
为试验结果为有效。
1.  重复步骤1~7，测试3个测点的渗透系数。
A.0.3. 数据处理
1.  按照（A.0.3）计算渗透系数，准确至0.1×10-6m/s。
[image: ]
式中：CW——渗水系数（m/s）
      V1——第一次计时时刻的水量（ml）；
      V2——第二次计时时刻的水量（ml）；
      t1——第一次计时时间（s）；
      t2——第一次计时时间（s）。
1.  以3个测点渗水系数的平均值作为该测试位置的结果，准确至0.1×10-6m/s。











[bookmark: _Toc129782136][bookmark: _Toc129698164][bookmark: _Toc129855997][bookmark: _Toc129855771]
（规范性）
土壤渗透系数检测方法
B.0.1.  试验方法有双环法和单环法。砂土及粉土宜用单环法，粘性土宜用双环法。
B.0.2.  土壤渗透系数的测点数分别依据单处设施的面积按照表B.0.2-1或表B.0.2-2选取，
测点应呈梅花状布置，测试结果取各测点的平均值。
表B.0.2-1  下凹绿地土壤渗透系数测点数
	单个设施面积(㎡）
	测点数

	＜200
	2~3

	200~500
	3~4

	500~1000
	5~6

	1000~2000
	6~8

	2000~3000
	8~10

	3000~5000
	10~12

	＞5000
	12~15


 表B.0.2-2  生物滞留设施土壤渗透系数测点数
	单个设施面积(㎡）
	测点数

	＜100
	2~3

	100~200
	3~4

	200~300
	5~6

	300~500
	6~8

	500~1000
	8~10

	＞1000
	10~15


B.0.3.  本试验所用的仪器设备(图B.0.3）应符合下列规定：
铁环：双环法为内环直径25cm、高15cm，外环直径50cm、高15cm；单环法铁环直径37cm~75cm（铁环横截面积1000cm²）、高15cm。在木支架上倒置着容量为5000ml~10000ml，装有斜口玻璃管和橡皮塞的供水瓶，根据试验需要可为一个或多个。供水瓶的分度值为50ml。
	
	[image: ]


1铁环；2-石层；3-支架；4-供水瓶
图B.0.3  试验装置
B.0.4. 操作步骤
1.  在待测土壤表面选定位置，把铁环小心放入，铁环入土深度至环上的0刻度。双环
法应使内、外环成同心圆状，两环上缘应在同一水平面。压环时，需防止土的压实或变形。如扰动过大，须重新选测点另做。
1.  在环底部土体上均铺2cm厚的砾石层，然后向环内注入清水至满，安放支架至水平
位置。将供水瓶注满清水后倒置于支架上，供水瓶的斜口玻璃管插入环内水面以下。双环注水时，支架上倒置2个注满清水的供水瓶，2个供水瓶的斜口玻璃管分别插入内环和内外环之间的水面以下，玻璃管的斜口应在同一高度，即环口水平面。
1.  打开橡皮塞，调节供水瓶出水量，以保持环内水位不变。双环法注水时，内环和内
外环之间的水面应在同一高度。
1.  记录渗水开始时间及供水瓶的水位。经一定时间后，测记此时间内由供水瓶渗入土
中的水量，直至流量稳定为止。
1.  从供水瓶流出的水量达稳定后，在1h~2h内测记流出水量至少5次~6次。每次测记
的流量与平均流量之差不应超过10%。双环法主要测记内环供水瓶的流量。
B.0.5. 按下式计算土壤渗透系数:
[image: ]
式中：KT——渗透系数；	
      Q——渗透水量（cm3），双环法为内环渗透水量；
      t——时间（s）；
      Ah——铁环面积（cm2）,双环法为内环面积。




























[bookmark: _Toc129855772][bookmark: _Toc129855998][bookmark: _Toc129698165][bookmark: _Toc129782137]
（规范性）
路面/屋面太阳辐射反射系数检测方法
C.0.1. [bookmark: _Toc129855773][bookmark: _Toc129783191][bookmark: _Toc129782138][bookmark: _Toc129855999]路面太阳辐射反射系数的检测仪器采用太阳辐射反射率测试仪。太阳辐射反射率测试
[bookmark: _Toc129782139][bookmark: _Toc129855774][bookmark: _Toc129783192][bookmark: _Toc129856000]仪由数据采集设备、数据储存设备、固定支架及电源四部分组成，如图C.0.1所示
[image: ]
图C.0.1  太阳辐射反射频率测试仪示意图
C.0.2. [bookmark: _Toc129855775][bookmark: _Toc129856001][bookmark: _Toc129783193][bookmark: _Toc129782140]数据采集设备包含但不限于以下两种：
1.  单向太阳辐射强度仪，只能分别对入射辐射强度和反射辐射强度数据进行采集；
1.  双向太阳辐射强度仪，只能分别对入射辐射强度和反射辐射强度数据进行采集；
C.0.3. [bookmark: _Toc129855776][bookmark: _Toc129782141][bookmark: _Toc129783194][bookmark: _Toc129856002]数据储蓄设备应满足自动存储、数据安全、便于提取的要求。固定数据采集设备的
[bookmark: _Toc129782142][bookmark: _Toc129783195][bookmark: _Toc129856003][bookmark: _Toc129855777]（可调）悬臂伸出支架水平中心不宜小于1m，测试范围内不应有阴影。
C.0.4. [bookmark: _Toc129855778][bookmark: _Toc129782143][bookmark: _Toc129856004][bookmark: _Toc129783196]在晴天无云的天气条件下测试，测试应在太阳入射光线与路面的夹角不小于45°时
[bookmark: _Toc129783197][bookmark: _Toc129855779][bookmark: _Toc129856005][bookmark: _Toc129782144]进行。在夏季，一般测试时间为12:00~14:00，不宜在11:00之前，也不宜在15:00之后进行测试。
C.0.5. [bookmark: _Toc129855780][bookmark: _Toc129783198][bookmark: _Toc129782145][bookmark: _Toc129856006]测试地点应选择平整或者坡度较小且无明显破损路面处，且应距离标线、井盖、道路
[bookmark: _Toc129783199][bookmark: _Toc129856007][bookmark: _Toc129782146][bookmark: _Toc129855781]边缘、行人、车辆等干扰因素至少1m以上，确保上方无遮挡光线的树木、建筑等。
C.0.6. [bookmark: _Toc129856008][bookmark: _Toc129782147][bookmark: _Toc129783200][bookmark: _Toc129855782]仪器安置在测试点后，调整测试支架的位置，使其悬臂杆中心距地面0.5m，调平数据
[bookmark: _Toc129855783][bookmark: _Toc129782148][bookmark: _Toc129856009][bookmark: _Toc129783201]采集仪，确保水准气泡位于中心。
C.0.7. [bookmark: _Toc129783202][bookmark: _Toc129855784][bookmark: _Toc129856010][bookmark: _Toc129782149]对仪器进行组装，当为双向测试时，将太阳辐射强度数据采集仪按上、下面设置（水
[bookmark: _Toc129783203][bookmark: _Toc129782150][bookmark: _Toc129856011][bookmark: _Toc129855785]准气泡的一面朝上）；单向测试时则不受限制。在测试完一个地点后应将电源关闭，测试下一地点时重新开启，电源关闭时间不宜少于10s，以便区分测点数据。
C.0.8. [bookmark: _Toc129782151][bookmark: _Toc129855786][bookmark: _Toc129856012][bookmark: _Toc129783204]通过软件系统分别读取测得的入射太阳辐射强度和反射太阳辐射强度数据，在保证数
[bookmark: _Toc129783205][bookmark: _Toc129855787][bookmark: _Toc129782152][bookmark: _Toc129856013]据采集正常时，记录测试时间和地点，并对现场拍照记录。按以上步骤对不同地点的路面太阳辐射反射率进行测试。
C.0.9. [bookmark: _Toc129782153][bookmark: _Toc129856014][bookmark: _Toc129783206][bookmark: _Toc129855788]当为单向数据采集仪时，同一地点入射辐射和反射辐射的测量时间间隔不大于2min。
C.0.10. [bookmark: _Toc129856015][bookmark: _Toc129855789][bookmark: _Toc129782154][bookmark: _Toc129783207]根据测试目的设置采集设备的数据采集频率（通常采集时间间隔为10s）和数量。点点采集数据不少于6个。对同一种路面测点不少于3处，各处之间的间距不小于1m。
C.0.11. [bookmark: _Toc129856016][bookmark: _Toc129783208][bookmark: _Toc129782155][bookmark: _Toc129855790]按下式计算路面太阳辐射反射率：
[image: ]
式中：R——路面太阳辐射反射率，计算结果精确至1%；
      I1——反射太阳辐射强度（W/㎡）；
      I2——入射太阳辐射强度（W/㎡）。
C.0.12. [bookmark: _Toc129856017][bookmark: _Toc129782156][bookmark: _Toc129783209][bookmark: _Toc129855791]同一路面各处反射率测试结果变异系数CV不大于15%时，取平均值为路面的反射率；
[bookmark: _Toc129783210][bookmark: _Toc129782157][bookmark: _Toc129855792][bookmark: _Toc129856018]当变异系数CV大于15%时，应重新进行测试。
C.0.13. [bookmark: _Toc129856019][bookmark: _Toc129783211][bookmark: _Toc129782158][bookmark: _Toc129855793]路面太阳辐射反射率再现性允许误差为2%。


[bookmark: _Toc129856020][bookmark: _Toc129855794][bookmark: _Toc129698166][bookmark: _Toc129782159]
（规范性）
中空玻璃厚度及Low-E膜层位置现场检测方法
D.0.1.  用于中空玻璃厚度检测的测厚仪的精度应不低于0.1mm；
D.0.2.  用于中空玻璃Low-E膜层位置的鉴别仪应采用感应式原理，无探针，不破坏被测膜 
层， 能判断单片玻璃、中空玻璃是否镀有Low-E膜，仪器表面有显示Low-E膜位置的指示灯。
D.0.3.  中空玻璃厚度检测按照下列方法进行：
1.  选定第一块被测试中空玻璃：在选定的测试中空玻璃一侧，选取不少于5个检测点
检测，且检测点距离中空玻璃边部不小于100mm；
1.  测试并读数：将测厚仪至于检测点上，分别测出中空玻璃每一层玻璃厚度，空气
间隔层厚度；
1.  计算结果：取5个检测点测量值的算术平均值分别计算被测试中空玻璃的每一片玻
璃厚度，空气间隔层厚度，计算结果精确到整数位；
1.  重复步骤a、b、c分别进行第二块、第三块中空玻璃的测试；
1.  三块中空玻璃厚度检测结果均满足设计要求则判定为合格，否则判定为不合格。
D.0.4.  中空玻璃Low-E膜层位置检测按照下列方法进行：        
1.  将Low-E膜层鉴别仪至于第一块被测试中空玻璃的中部区域；
1.  打开开关，根据仪器显示情况进行判断是否存在Low-E膜及Low-E膜所处位置；
1.  室外侧和室内侧均应进行检测，并记录Low-E膜层处于第几面（从中空玻璃室外侧
起算）；
1.  重复步骤a、b、c分别进行第二块、第三块中空玻璃的测试；
1.  三块中空玻璃Low-E膜所处位置检测结果均满足设计要求则判定为合格，
否则判定为不合格。  



[bookmark: _Toc129855795][bookmark: _Toc129856021]
（规范性）
空气源热泵热水系统性能系数检测方法、贮热水箱保温性能检测方法
0. 空气源热泵热水系统性能系数检测方法
1. 检测设备：带自动记录功能的模拟或数字式记录仪，准确度为0.5C；温度计，准确度为0.2℃；水流量计，准确度为2%；功率表，准确度为1.5级。
1. 检测方法：
将热泵热水系统注水，注满水后记录被加热水体积V；将循环水泵安装在进水口处，开启循环，待温度读数稳定后，记录热泵热水机的进水温度Tj；关闭循环水泵，开启热泵热水机，设定温度不小于额定值的95%，持续记录热泵热水机瞬时出水温度，待温度达到设定温度后，记录最终出水温度Tc与热泵输入功率P，重复试验不少于3次。
制热水能力U、热泵制热量Q、性能系数COPsys应按式1-3计算：
U=V/H                                 （1）
式中：
U——制热水能力，单位为升每小时(L/h)；
V——被加热水体积，单位为升(L)；
H——加热时间，单位为小时(h)。
Q=1.163×U×(Tc-Tj)/1000                         （2）
式中：
Q——热泵制热量，单位为千瓦(kW)；
Tc——进水温度，单位为摄氏度(摄氏)；
Tj——出水温度，单位为摄氏度(摄氏)。
COPsys=Q/P                             （3）
式中：
Q——热泵制热量，单位为千瓦(kW)；
P——热泵输入功率，单位为千瓦(kW)。
1. 检测方法：系统性能系数(COPsys)应符合相关设计文件的要求当设计文件无明确要求时，结果宜不低于表E.1的规定。
表E.1 性能系数评定
	性能系数（COPsys）

	非寒冷季节
	寒冷季节

	3.4
	3.0



0. 贮热水箱保温性能检测方法
0. 检测设备：带自动记录功能的模拟或数字式记录仪，准确度为0.5℃；温度计，准确度
为0.2℃。
0. 检测方法：
测试开始时贮热水箱水温不得低于50℃，记录初始温度，与水箱所处环境温度差不应小于20℃，测试期间确保水箱注满水，且无冷热水出入水箱。将注满热水的贮热水箱自然放置24h，然后打开水箱阀门放水，记录出水温度的平均值，即为终止温度。放置24h后的热水温降∆T应符合相关设计文件的要求。当设计文件无明确要求时，结果宜不大于表E.2的规定。
表E.2 热水温降值∆T（℃）
	热水温降值∆T（℃）

	非寒冷季节
	寒冷季节

	3.0
	2.0

	3.5
	2.2


注：以上数据为多年实际测量数据整理得出。
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[bookmark: _Toc97191423]1范围
绿色建筑性能涉及建筑安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约（节地、节能、节水、节材）和环境宜居等方面的综合性能。本规程未包含安全耐久性能检测内容，主要是考虑到，安全耐久性能在建筑各分部分项工程验收中已有明确的要求，不应重复进行检测和评估，保证绿色建筑验收与建筑分部分项工程验收要求的一致性。绿色建筑验收或评价时，核查和采信涉及安全耐久性检测报告、验收记录和评估报告结论即可。
在进行绿色建筑验收及评价的过程中，应对绿色建筑的相关性能进行检测。本标准为绿色建筑各项性能检测提供检测方法，明确检测指标，抽样数量、检测工况等技术要求。本标准的适用范围包括新建、改建、扩建的各类绿色建筑民用建筑的检测。其他类型绿色建筑的检测可参照此标准。
    绿色建筑检测内容与国标、通用规范对照表详见下表。
	序号
	系统
	子项
	检测项目
	对应GB/T 50378
条文
	对应GB 55015条文
	对应GB 55016条文

	1
	室外场地环境
	——
	土壤氡
	4.1.1
	
	

	2
	
	——
	电磁辐射环境
	4.1.1
	
	

	3
	
	——
	夜景照明光污染
	8.2.6
	
	

	4
	
	——
	玻璃幕墙可见光反射比
	8.2.7
	
	

	5
	
	——
	环境噪声
	8.2.6
	
	

	6
	
	——
	热岛强度
	8.2.9
	
	

	7
	
	——
	人行及非机动车道路照明
	4.2.5
	
	

	8
	
	——
	地面防滑性能
	4.2.4
	
	

	9
	
	——
	透水铺装渗透系数
	8.2.5
	
	

	10
	
	——
	土壤渗透系数
	8.2.5
	
	

	11
	
	——
	路面/屋面太阳辐射反射系数
	8.2.9
	
	

	12
	室内环境
	声环境
	室内噪声级
	5.2.6
	
	2.4.2

	13
	
	
	隔声性能
	5.2.7
	
	2.4.2

	14
	
	
	Z振动
	——
	
	2.1.5

	15
	
	
	混响时间
	——
	
	2.4.2

	16
	
	光环境
	采光系数
	5.2.8
	
	3.5.2

	17
	
	
	采光均匀度
	5.2.8
	
	3.5.2

	18
	
	
	室内表面反射比
	5.2.8
	
	3.5.2

	19
	
	
	颜色透射指数
	——
	
	3.5.2

	20
	
	热湿环境
	空气温度、相对湿度
	5.2.9
	
	

	21
	
	
	空气流速
	5.2.9
	
	

	22
	
	
	平均辐射温度
	5.2.9
	
	

	23
	
	
	新风量
	5.1.6
	
	

	24
	
	
	CO2浓度
	5.1.6/6.2.7
	
	

	25
	
	室内空气质量
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、TVOC
	3.2.8/5.1.1/5.2.1
	
	5.4.3

	26
	
	
	PM2.5、PM10
	3.2.8/5.2.1/6.2.7
	
	

	27
	外围护结构
	非透光围护结构
	传热系数
	7.1.1
	
	

	28
	
	
	热桥内表面温度
	5.1.7
	
	4.5.2

	29
	
	
	热工缺陷
	7.1.1
	
	

	30
	
	
	隔热性能
	5.1.7
	
	4.5.3

	31
	
	透光围护结构
	中空玻璃厚度及Low-E膜层位置
	7.1.1
	
	

	32
	
	
	外门窗气密性
	4.1.5
	6.2.14
	

	33
	暖通空调系统
	冷源系统
	冷水机组能效比
	7.2.5
	
	

	34
	
	
	冷源系统能效比
	6.2.12
	
	

	35
	
	水系统
	空调系统循环水流量
	6.2.12
	6.3.13
	

	36
	
	
	空调机组水流量
	6.2.12
	6.3.13
	

	37
	
	
	空调水系统耗电输冷（热）比
	7.2.6
	
	

	38
	
	风系统
	风道系统单位风量耗功率
	7.2.6
	
	

	39
	
	
	定风量系统平衡度
	6.2.12
	
	

	40
	
	
	热回收新风机组交换效率
	
	
	

	41
	给水排水系统
	饮水
	生活二次供水水质
	5.1.3
	
	

	42
	
	
	直饮水水质
	5.2.3
	
	

	43
	
	热水
	生活热水水质
	5.2.3
	
	

	44
	
	给水
	游泳池水质
	5.2.3
	
	

	45
	
	
	采暖空调循环水水质
	5.2.3
	
	

	46
	
	
	景观水水质
	5.2.3
	
	

	47
	
	中、雨水
	非传统水源水质
	6.2.12
	
	

	48
	
	排水
	污水废水水质
	8.1.6
	
	

	49
	供配电系统
	——
	三相电压不平衡
	7.1.1
	
	

	50
	
	——
	谐波电压及谐波电流
	7.1.1
	
	

	51
	
	——
	功率因数
	7.1.1
	
	

	52
	
	——
	电压偏差
	7.1.1
	
	

	53
	照明系统
	——
	照度
	5.1.5
	6.3.13
	3.5.3

	54
	
	——
	照度均匀度
	5.1.5
	
	3.5.3

	55
	
	——
	照明功率密度
	7.1.4/7.2.7
	6.3.13
	

	56
	
	——
	色温
	5.1.5
	
	3.5.3

	57
	
	——
	一般显色指数
	5.1.5
	
	3.5.3

	58
	
	——
	统一眩光值
	5.1.5
	
	3.5.3

	59
	可再生能源系统
	太阳能热利用系统
	集热系统效率
	7.2.9
	
	

	60
	
	
	贮热水箱热损因数
	7.2.9
	
	

	61
	
	
	供热水温度
	7.2.9
	
	

	62
	
	太阳能光伏系统
	光电转转效率
	7.2.9
	
	

	63
	
	地源热泵系统
	热泵机组制热性能系数
	7.2.9
	
	

	64
	
	
	热泵系统制热性能系数
	7.2.9
	
	

	65
	
	
	热泵机组制冷能效比
	7.2.9
	
	

	66
	
	
	热泵系统制冷能效比
	7.2.9
	
	

	67
	
	空气源热泵系统
	空气源热泵机组性能系数
	7.2.9
	
	

	68
	监测与控制
系统
	室内空气质量监控系统
	——
	6.2.7
	
	

	69
	
	水质在线监测系统
	——
	6.2.8
	
	

	70
	
	照明控制系统
	——
	6.1.5、 6.2.9
	
	


选择一项。

4基本规定
4.9 绿色建筑检测的目的是通过实际的检测数据来验证项目的性能指标是否达到了设计目标要求，为绿色建筑验收或绿色建筑评价提供数据支撑，因此检测机构应对绿色建筑的检测结果进行判定，给出明确的检测结论，明确检测结果是否符合要求。绿色建筑技术的设计指标在设计图纸中有规定的，检测指标应按照设计指标要求对检测结果进行判定，如室内噪声级、室内污染物浓度指标等。绿色建筑技术的设计指标未在设计图纸中明确的，但现行有效的设计技术标准有明确要求的，则应依据现行有效的设计技术标准进行判定，如室外场地环境中的土壤氡浓度、电磁辐射强度、环境噪声、水质指标等。另外对于部分技术指标，在设计规范中并未明确合格范围，但是在施工质量验收规范中有合格判定范围，则可依据施工质量验收规范的合格要求进行判定，如空调系统风量，水流量指标等。
[bookmark: _Hlk129789932]5室外场地环境检测
5.1基本规定
5.1.1 当需要进行绿色建筑施工场地评价时，宜按本条规定的项目进行检测，当建筑已完成施工的工程，应对相关资料进行核查。
5.2场地土壤氡浓度检测
5.2.1 有地质构造断裂的区域会出现土壤氡浓度高的情况。根据现行国家标准 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的有关规定，当地土壤氛浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值不大于0.02Bq/(m2·s)，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造时，可不再进行土壤氡测定。
5.2.2对于改建及改造的绿色建筑，综合考虑实际情况和数据可靠，本文件规定在建筑周边外侧和外侧10m范围内按十米网格法布设检测点。

5.3建筑周围电磁环境检测
5.3.1 场地电磁辐射检测前，应核查环境影响评价报告，确认建筑周边有无广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等可能存在电磁辐射危险的危险源。建筑建成运行后，建筑周围电磁辐射情况相比项目开工前环评时可能有所变化，如场地内或周边增设地下电缆、基站等辐射源，因此需核查并进行建筑周围电磁辐射现场测试，确保公众健康。若无法确定是否存在典型辐射源，则应进行电测辐射影响评价检测。
5.4室外夜景照明光污染检测
5.4.1 室外夜景照明光污染指干扰光或过量的光辐射 (含可见光、紫外和红外光辐射 )对人、生态环境和天文观测等造成的负面影响的总称。室外照明光污染检测项目包括:住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度、广告标识在受影响建筑立面产生的平均亮度、媒体立面墙在受影响建筑立面产生的平均亮度、LED显示屏在受影响建筑立面产生的平均亮度。应根据室外照明灯具实际布置以及周边住宅建筑的分布情况，选择相应的检测项目进行现场检测。
5.6 环境噪声检测
5.6.1 建筑周围环境噪声主要是指场地周边的噪声，如交通工具等。 
5.6.2 考虑检测成本，在建筑物周边四个方向布设具有代表性的采样点。主要考察绿色建筑竣工后，其使用者所处的室外环境噪声情况。噪声敏感建筑物是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
5.7建筑周围热岛强度检测
5.7.3 当采用热成像仪测量热岛强度时，热成像仪和无人机的主要技术参数应分别满足表1和表2的要求。

表1  热成像仪主要技术参数
	热成像系统类型
	非制冷氧化钒（VOX）微测辐射热计
	波长范围
	7.5μm~13.5μm

	像元间距
	17μm
	灵敏度
（NEdT）
	＜50mK@f/1.0

	测温范围
	+/-5℃或读数的5%（温度在-25℃~+135℃范围内）
	温差感知范围
	+/-0.1℃（温度在-25℃~+135℃范围内）

	工作环境温度
	-10℃~40℃


表2  无人机主要技术参数
	GPS悬停精度
	垂直：±0.5m（下视视觉系统启用：±0.1m）
水平：±1.5m（下视视觉系统启用：±0.3m）
	角度抖动量
	±0.03℃

	最大可承受风速
	10m/s
	工作环境温度
	-20℃~45℃

	前方视觉系统障碍物感知范围
	0.7m~30m

	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）
	2.4GHz：7km（FCC）3.5km(CE)4km(SRRC)
5.8GHz：7km（FCC）2km(CE)5km(SRRC)


6 室内环境检测
6.2 声环境检测
6.2.1 检测项来自《建筑环境通用规范》 GB 55016-2021的相关规定。
6.2.2 b)《民用建筑隔声设计规范》GB 50118对各类建筑内有噪声要求的房间和相应的标准限值进行了分类和限定，主要功能房间的选取和检测结果的判定依据GB 50118进行。
6.3 光环境检测
6.3.1 检测项来自《建筑环境通用规范》 GB 55016-2021的相关规定。
6.5 室内空气质量检测
6.5.2 b）对于进行绿色建筑竣工验收的项目，其室内装修软装部分一般未安装到位，与其投入运行后的状态不一样，故对于此种情况依旧按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的要求进行检测，既实现了与现有验收标准的有效衔接，同时避免重复性检测。对于进行绿色建筑评价项目，其室内软装均已安装到位，与验收时的工况条件不同，此时按照《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定进行检测，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378评价的技术要求。
7 外围护结构性能检测
7.2 非透光围护结构热工性能检测
7.2.1  非透光围护结构的传热系数检测应根据不同建筑部位进行，包括屋顶传热系数，外墙主体部位传热系数，分户墙传热系数，架空楼板传热系数等。热桥部位内表面温度检测包括外墙角、梁、柱以及窗洞口四周等部位。
8 暖通空调系统检测
8.1一般规定
8.1.1 暖通空调系统属于动态系统，虽然在竣工验收阶段已做过调试和检测验证工作，但在建筑投入运行后，由于运维工作不到位，系统各种运行参数会随着运行时间偏离目标区间，造成系统效率低下。如空调箱风机皮带未定期进行松紧造成送风量降低，空调箱过滤网未定期清洗造成阻力增加，从而导致送风量降低。空调水系统中多台冷冻机并联运行时，由于并联支路其他冷冻机组的支路电动阀未关闭，造成混水，提高了供水温度，因此需要定期对暖通空调系统进行调适，确保空调系统处于高效运行水平。绿色建筑运行评价中，应对暖通空调系统的重要性能参数进行检测验证，以评估其当前运行状态是否满足目标要求。
8.6 风道系统单位风量耗功率检测
8.6.4 依据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中4.3.22条的计算公式，风道系统单位风量耗功率计算式如下：

      式中：——风道系统单位风量耗功率[W/（m3/h）];
            ——空调机组的余压或通风系统风机的风压（Pa）；
            ——电机及传动效率（%），取0.855；
            ——风机效率（%），按设计图中标注的效率选择。
          在实际检测中，风机效率计算公式为：

      式中：——测试状态下风机效率（%）；
           ——测试状态下空调箱风机提供给输送空气的能量，W；
           ——测试状态下风机消耗的有功功率，W；
           ——测试状态下风机电机的输入功率,W；
           ——测试状态下电机及传动效率（%），实际运行状态下的性能数据；
           ——空调机组的额定全压（Pa）；
           L——测试状态下的风量（m3/h）；
对风机效率公式进行变形得到：
      将上式代入风道系统单位风量耗功率计算公式可得到：


9给水排水系统检测
9.1 一般规定
9.1.1 本条依据现行国家标准 《绿色建筑评价标准》 GB/T50378、《绿色工业建筑评价标准》GB/T50878、《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T51141等相关绿色建筑评价标准列出绿色建筑给水排水系统的检测项目。

9.4 生活饮用水水质检测
9.4.1 一般建筑楼层为1层~3层的供水方式为直供水，3层以上为二次供水。为了保证整栋建筑水质的质量，对直供水和二次供水水质的常规指标均应进行抽样检测。
9.8 非传统水源水质检测
9.8.1 非传统水源是指不同于传统地表供水和地下供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。项目包含再生水、雨水、海水等多种非传统水源的情况下，应将所有非传统水源分别进行计量。非传统水源可由市政再生水或自建中 (雨)水站提供，对于同时有市政再生水和自建中 (雨)水站的项 目，应将市政再生水和自建中 (雨)水站非传统水源供水量分别计量。


11照明系统检测
11.1 一般规定
11.1.2 不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中的规定。
11.1.3 一般显色指数、照明功率密度值和照度值宜在相同的房间或场所进行测试。
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